ANEXO 01 – PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA:
Os serviços de Manutenção Preventiva Programada, referente ao Ambiente seguro, Sala-Segura do TJAC, deverão ser prestados considerando, no mínimo, a periodicidade e os seguintes itens:

GRUPO 01 – SISTEMA DE SEGURANÇA	Periodicidade	
Detecção Precoce/Combate a Incêndio:	
Sistema de Detecção Precoce de Incêndio – ECARO - 25:
•	Verificar, reparar ou substituir logs de alarmes;
•	Verificar, reparar ou substituir parâmetros de configuração;
•	Verificar, reparar ou substituir campainhas de alarme;
•	Verificar, reparar ou substituir tubulações, orifícios, suportes;
•	Verificar, reparar ou substituir filtro(s) de ar.	

Trimestral	
Sistema de Combate ao Incêndio, Gás UN 3220 (HFC-125):
•	Verificar, corrigir pressão do(s) recipiente(s);
•	Recarga de gás do recipiente sempre que necessário (por validade ou uso);
•	Recarga de gás do recipiente fora de pressão com respectivo Certificado de Qualidade;
•	Verificar data de teste hidrostático do recipiente;
•	Verificar, reparar ou substituir apoio do recipiente;
•	Verificar, reparar ou substituir o recipiente;
•	Verificar,	corrigir	intertravamento	com	sistemas	ECARO-25	e	Detecção Convencional;
•	Verificar, corrigir funcionamento de alarmes;
•	Verificar, reparar ou substituir válvula(s) solenoide(s);
•	Verificar, reparar ou substituir tubulações de descarga e suportes;
•	Verificar, reparar ou substituir bicos difusores de gás.	

Trimestral	
Alarmes: Detecção Convencional:
•	Verificar, corrigir painel de comando;
•	Verificar, reparar ou substituir régua(s) de bornes, terminais;
•	Verificar, corrigir sinalização no painel;
•	Verificar, corrigir continuidade no(s) laço(s);
•	Verificar, reparar ou substituir fixação de detectores de fumaça;
•	Verificar, reparar ou substituir detectores;
•	Verificar, corrigir intertravamento com outros painéis;
•	Medir, corrigir tensão da(s) bateria(s);
•	Teste de alarme semanalmente, se necessário;
•	Ajuste de tensão dos módulos do comando;
•	Supervisão de defeito dos módulos de comando;
•	Teste nos detectores de fumaça, acionamento manual e sirenes.	

Trimestral	
Extintores de incêndio:
•	Verificar, corrigir pressão do(s) recipiente(s);
•	Recarga de gás do recipiente sempre que necessário (por validade ou uso);
•	Recarga de gás do recipiente fora de pressão com respectivo Certificado de Qualidade;
•	Verificar data de validade;
•	Verificar, reparar ou substituir.	

Trimestral	
Controle de Acesso: Manutenção do leitor – Intelli-Pass:
•	Verificar, reparar leitor de proximidade/biométrico;
•	Limpar equipamento;
•	Verificar, corrigir cabeamento;
•	Verificar, corrigir configuração;
•	Verificar, corrigir intertravamento com painel da célula;
•	Verificar, corrigir abertura da porta.	

Quadrimestral	
(*) Sempre que necessário.

19