21/06/2022 07:32	SEI/TJAC - 1223290 - Informa��o

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Gerência de Instalações

Número Processo: 0005472-46.2021.8.01.0000 Interessado: CPL
Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento, evento 1223173

INFORMAÇÃO

Em atenção ao Despacho 16629 (evento 1223183) e em resposta ao 8º Pedido de Esclarecimento (evento 1223173), informo que:

"1-) Conforme segue abaixo, as informações estão contraditórias, o edital menciona que a potencia mínima de inversores pode ser de 375kw, porém nos detalhes dos inversores é solicitado para respeitar a regra do zero 0,9, que significa trabalhar com 90% da potencia do gerador que seria equivalente a 475kw de inversores? Está correto? Por favor, peço para verificar."
Resposta:
A relação informada entre a potência nominal do gerador (arranjo fotovoltaico) e a potência nominal do inversor se refere a relação de dimensionamento CC/CA = Potência dos módulos/Potência do inversor. Relação esta não devendo ser inferior a 0,9 e não devendo ser superior ao especificado no datasheet do inversor. Ademais, informo que o fator de potência ±0,9 grifado não guarda relação com o fator de dimensionamento.

Documento assinado eletronicamente por Hilary Barbosa Morais da Costa, Assessor(a), em 20/06/2022, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 1223290 e o código CRC 0B133F38.

Processo Administrativo n. 0005472-46.2021.8.01.0000	1223290v2

https://sei.tjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1282445&infra_sistem… 1/1