12/04/2023, 13:41	Caixa de Entrada [1/650] - Poder Judiciário do Acre - Seção de Licitação e de Contratos <cpl@tjac.jus.br>

PREGÃO ELETRÔNICO (Processo SEI nº 0009328-81.2022.8.01.0000)
De:	"Paola Cristina" <suporte2@worksolar.com.br>	12/04/2023 13:12 Para: cpl@tjac.jus.br
Cc:	Suporte <suporte@worksolar.com.br>

Prezados, boa tarde.
Venho por meio deste esclarecer algumas dúvidas referente ao Pregão Eletrônico do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, EDITAL Nº 26/2023.

-	Me confirmem o tipo de telhado no local (Cerâmico, metálico, fibrocimento ou laje);
-	Qual a tensão da rede no local (127/220V) ou (220/380V)
-	No edital informa que a potência mínima a ser instalada de inversor é de 150KW, dessa forma não será aceita potência inferior a 150KW?
-	A unidade já possui transformador ? Caso não tenha um transformador, o custo de instalação e projeto ficará por conta do contratante ou contratada? Caso já tenha qual a potência?
--

https://mail.tjac.jus.br/webmail/	1/1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
DILOG/Gerência de Instalações

3º PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – EMPRESA WORK SOLAR

1)	Me confirmem o tipo de telhado no local (Cerâmico, metálico, fibrocimento ou laje);
RESPOSTA:
Consta no item 5.6.1 do TR.
2)	Qual a tensão da rede no local (127/220V) ou (220/380V)
RESPOSTA:
127/220V

3)	No edital informa que a potência mínima a ser instalada de inversor é de 150KW, dessa forma não será aceita potência inferior a 150KW?
RESPOSTA:
Correto o entendimento.

4)	A unidade já possui transformador ? Caso não tenha um transformador, o custo de instalação e projeto ficará por conta do contratante ou contratada? Caso já tenha qual a potência?
RESPOSTA:
Já possui transformador de 225kVA, no entanto atualmente está sendo instalada no mesmo local uma usina solar de exatos 225kVA, portanto deverá ser feita adequação da potência do transformador, de forma a atender a nova usina, objeto do Edital 26/2023.
Conforme item 5.2.4 do Edital (ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA), quaisquer eventuais situações que requeiram adequações deverão ser analisadas in loco pela CONTRATADA com devida proposição de solução mais adequada, de forma que toda a execução se encontre dentro das normas regentes e que atendam os parâmetros mínimos exigidos no item 5.6.2 do Temo de Referência. Quaisquer circunstanciais adequações, deverão ser incluídos na planilha orçamentária e será atendida desde que seja autorizado pelo fiscal do contrato.