DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 147/2025

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1.	Data prevista para conclusão do processo

21/11/2025

1.2.	Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva de usinas fotovoltaicas, incluindo fornecimento de peças, materiais de consumo, mão de obra, equipamentos, ferramentas, monitoramento remoto, limpeza das instalações e áreas da usina, a ﬁm de garantir o pleno funcionamento e a disponibilidade energética do sistema.

1.3 Grau de prioridade da compra ou da contratação

A contratação possui grau de prioridade alta, uma vez que a manutenção preventiva e corretiva das usinas fotovoltaicas é essencial para garantir a continuidade da geração de energia elétrica, evitando falhas que possam comprometer a segurança operacional, a eﬁciência energética e o cumprimento de metas institucionais de sustentabilidade.
Além disso, eventuais interrupções na produção de energia podem gerar impacto ﬁnanceiro signiﬁcativo, considerando a redução de compensação de créditos de energia, bem como riscos de danos aos equipamentos de alto valor agregado. A ausência de manutenção imediata comprometeria a conﬁabilidade do sistema, podendo ocasionar paradas prolongadas e custos ainda mais elevados para reparos emergenciais.
Portanto, a alta prioridade da contratação se justiﬁca pela necessidade de assegurar o pleno funcionamento das usinas, evitar prejuízos econômicos, cumprir diretrizes ambientais e garantir a continuidade dos serviços essenciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

3. MATERIAIS/SERVIÇOS

2.1.	Justificativa da necessidade da contratação

E necessária a contratação de nova empresa especializada para assegurar a continuidade das atividades de manutenção preventiva e corretiva, preservando a vida útil dos equipamentos, reduzindo riscos de falhas, maximizando a eﬁciência energética e atendendo às normas técnicas e de segurança.
A manutenção é imprescindível para: Preservar os ativos, reduzir custos com paradas não programadas e assegurar a conﬁabilidade da geração; Cumprir metas de sustentabilidade e eﬁciência energética deﬁnidas pela instituição;

2.2.	Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda.
Não há

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá contemplar, no mínimo, os seguintes serviços:
3.1.	Serviços de Operação e Manutenção Preventiva e Corretiva
Limpeza periódica de módulos fotovoltaicos, inversores, estruturas e estação solarimétrica (mensal - Quantidade:13);
Relatórios técnicos mensais de geração da usina e detalhando todas as atividades desenvolvidas no período, falhas detectadas e recomendações de melhorias. (Quantidade: 13);
Manutenção da ediﬁcação de controle (limpeza, climatização, sistemas de controle, segurança e monitoramento) (mensal- Quantidade:13);
Raspagem manual ou mecanizada da vegetação sob os módulos e áreas de circulação (bimestralmente durante 6 meses (período seco) e mensal durante 7 meses (período chuvoso) - Quantidade Total :13;
Inspeções visuais em conexões elétricas, string boxes, quadros de distribuição, estruturas metálicas e pontos de ﬁxação (trimestrais - Quantidade: 5);
Análises termográﬁcas em módulos, conexões e equipamentos (trimestrais - Quantidade: 5);
Limpeza e inspeção termográﬁca de estações de transformação e seccionamento (trimestralmente - Quantidade: 5);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

Testes de continuidade da malha de aterramento (semestralmente - Quantidade: 3); Testes de comissionamento (Termograﬁa e Curva I-V) (semestralmente- Quantidade: 3);
Calibração de instrumentos de medição da estação solarimétrica (semestralmente- Quantidade: 3);
Manutenção da integridade da área da usina (vias de circulação e áreas internas);
Destinação adequada de resíduos, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
Atualização de softwares e ﬁrmwares de inversores e sistemas supervisórios sempre que disponíveis novas versões.

3.2.	Fornecimento de peças e insumos
Peças de reposição de módulos, inversores, módulos, string boxes, cabos e demais equipamentos do sistema;
Materiais de consumo para manutenção: ﬁtas isolantes, panos, escovas, graxas, solventes especiais e convencionais, entre outros;
Custos logísticos, deslocamentos, tributos e demais encargos necessários.

Ite m	Descrição	Unida de	Qt.	Valor Unitário	Valor Total	

1	USINA SOLAR FOTOVOLTAICA CIDADE DA JUSTIÇA DE RIO BRANCO/AC 524,16kWp

Modelo de instalação : Em solo

Potência total dos inversores: 450kWp (9 inversores de 50kW), Marca: Deye Modelo: SUN- 50-K-G-LV TRIF 220

Potência total dos módulos: 524,16kWp (1152 módulos de 455W) Marca: CANADIAN, Modelo MONO CS3W455MS
Quadros de proteção e controle Marca: Ourolux Fabricante: Ourolux Modelo Estrutura de suporte Marca: Romagnole Fabricante: Romagnole Modelo: RS 232c	

UN	

1			

2	USINA SOLAR FOTOVOLTAICA CIDADE DA JUSTIÇA DE CRUZEIRO DO SUL/AC 264,60 kWp

Modelo de instalação : Em solo

Potência total dos inversores: 225kWp (3 inversores de 75kW), Marca: GROWATT Modelo: MAX 75KTL3-XL2

Potência total dos módulos: 264,60kWp (490módulos de 540W) Marca: JINKO, Modelo JKM540-72HC-TV
Quadro de Proteção: Campler Solar Estrutura: Racchini - Aço Galvanizado	

UN	

1			
3	USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - SEDE TJAC RIO BRANCO/AC 103,5kWp

Modelo de instalação : Telhado do Estacionamento

Potência total dos inversores: 100kWp (2 inversores de 50kW), Marca: DEYE Modelo: SUN- 50K-G-LV	UN	1			

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE					

	Potência total dos módulos: 103,5 kWp (180 módulos de 575W) Marca: OSDA, Modelo ODA575-36V-MH
Quadro de Proteção: Campler Solar Estrutura: Racchini - Aço Galvanizado					

4	USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - RESTAURANTE DO SERVIDOR - SEDE TJAC RIO BRANCO/AC 66,12kWp

Modelo de instalação : Telhado do Estacionamento

Potência total dos inversores: 50kWp , Marca: DEYE Modelo: SUN-50K-G-LV

Potência total dos módulos: 66,12 kWp (115 módulos de 575W) Marca: OSDA, Modelo ODA575-36V-MH
Quadro de Proteção: Campler Solar Estrutura: Racchini - Aço Galvanizado	

UN	

1			

4. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto): DIORE/SUINF	
Integrante Demandante	
Nome:Hilary Barbosa Morais da Costa Sanchez	
Email: suinf@tjac.jus.br	Cargo: Assessor técnico	Lotação: DIORE/SUINF	
Integrante Técnico	
Nome:Hilary Barbosa Morais da Costa Sanchez	
Email:suinf@tjac.jus.br	Cargo:Assessor técnico	Lotação:DIORE/SUINF	

Documento assinado eletronicamente por Hilary Barbosa Morais da Costa, em 26/08/2025 às 10:28:28.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela 0FCA.MYVQ.PRPW.IKME

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE